## EXPERTO
FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE COMENTARIOS - EXPERTOS
Sector: | Energía
Proyecto: | Proyecto de actualización REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO RETILAP - LIBRO 3 TÍTULO 3 – DISEÑO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TÍTULO 7 – SISTEMAS DE TELEGESTIÓN
Fecha inicio: | 2021-09-22
Fecha fin: | 2021-09-29
Fecha comentario:
Datos de contacto:
Correo electrónico:
Experto:
No | Por favor seleccione de la lista desplegable el Artículo deseado. | Comentario detallado - Justificación | Propuesta de modificación (Por favor indique su propuesta para modificar el Artículo)
1 | Artículo 3.3.1.1.1 Clasificación de vías | "...el municipio deberá incluir en el POT la clasificación de sus vías a la brevedad posible." : El RETILAP tiene potestad de ordenar al Municipio a efectuar esta clasificación de vías en sus POT de acuerdo con como se conocen las vías en las normas de Iluminación ?. Bogotá clasifica como A-0 hasta A-3E y luego cada municipio le pondrá el nombre que quiera a sus vías - lo que queda es una continua discusión de cómo se hace equivalencia entre cada clasificación y las tablas M del reglamento. | Eliminar el artículo ante la dificultad de realizar equivalencias y dejar solamente la tabla del RETILAP para que se seleccione el tipo de vía, según se crea, utilizando los otros parámetros de la tabla M.
2 | Artículo 3.3.1.1.3 Localización de luminarias | La interdistancia de localización de los postes de alumbrado será la que resulte del estudio fotométrico de iluminación de la vía y primará sobre la distancia de ubicación de los elementos del mobiliario urbano (árboles, sillas, canecas para basura, bolardos, ciclo parqueos, etc.) : ¿cómo se puede hacer cumplir esto si los de Planeación de los Municipios establecen el mobiliario para el diseño de las vías y el alumbrado lo hace otra entidad? En Bogotá varias veces esto no se respeta y el AP termina acomodándose como se pueda. Las cartillas de mobiliario urbano dicen lo contario a lo que aquí se quiere establecer. | Clarificar quién ordena al municipio para indicar que prima el Alumbrado Público (AP) y no las cartillas de mobiliario urbano establecidas por los departamentación de Planeación de cada municipio.
3 | Artículo 3.3.1.1.3 Localización de luminarias | "Se debe buscar obtener interdistancias mayores utilizando luminarias con fotometrías lo más abiertas posibles, variando la inclinación de la luminaria de ser necesario entre 0 y máximo 15° con respecto a la horizontal, y/o utilizando brazos con mayor longitud. : ¿quién obliga a las empresas a cargo de los AP a cumplir esto? ENEL Codensa por ejemplo, tiene sus propias normas. El criterio es tener el menor inventario posible, por ejemplo, de brazos. No puede tener infinidad de longitudes de brazos, que haría las bodegas de inventario de mantenimiento gigantescas; o que cada vez que se necesite un brazo, pasen a mandarlo fabricar, aumentando tiempos de mantenimiento en detrimento de los ciudadanos. | Clarificar quién obliga a las empresas de Alumbrado Público (AP) o a las concesiones a aumentar los inventarios por la necesidad de tener diferentes inventarios según resulte del diseño.
4 | Artículo 3.3.1.1.5 Coexistencia de luminarias con árboles en las vías | ¿Cómo se puede hacer cumplir esto si los de Planeación de los Municipios establecen el mobiliario para el diseño de las vías y el alumbrado lo hace otra entidad? En Bogotá esto no se respeta y el AP termina acomodándose como se pueda. Las cartillas de mobiliario urbano dicen lo contario a lo que aquí se quiere establecer. | Clarificar quién ordena al municipio para indicar que prima es el Alumbrado Público (AP) y no las cartillas de mobiliario urbano establecidas por los departamentos de Planeación de cada Municipio. ¿Quién ordena al municipio el tipo de árboles a sembrar y las distancias de sembrado para que el Alumbrado Público (AP) sea el importante?
5 | Artículo 3.3.1.3.6 Fachadas y monumentos | Los sistemas RGB en fachadas y monumentos deben considerarse expresiones artísticas Y ESTÉTICAS que no deben tener exigencias de niveles de iluminación o cualquier otro parámetro. Se habla de bombillas de sodio que ya no se fabrican. | Eliminar el requisito y dejar claro que para iluminación RGB en fachadas y monumentos o donde se instale un sistema RGB, no requiere cumplir con ninguna clase de requisito de nivel de iluminación en el sitio o en alrededores. Eliminar la mención a bombillas de sodio.
6 | Artículo 3.3.1.3.6 Fachadas y monumentos | Fotometrías asimétricas tipo wallwasher en instalaciones abajo hacia arriba. | Eliminar o agregar las fotometrías simétricas, puesto que no hay razón para no permitirlas dado que los problemas no son de fotometría sino de aparatos mal instalados. Si se requiere, se usan deflectores.
7 | Artículo 3.3.1.3.6 Fachadas y monumentos | Instalaciones con RGB cumpliendo niveles de iluminación | Eliminar el uso de la tabla ya que con RGB en su mayoría los diseños serán dinámicos y con efectos que harían imposible mantener niveles de iluminación para los efectos que se establezcan.
8 | Artículo 3.3.1.3.6 Fachadas y monumentos | 5- Para sistemas RGB se deben seguir las recomendaciones del fabricante con respecto a los tipos de conectores impermeables o sellados para evitar fallas en los contactos. | Eliminar o agregar que todo sistema usado en exteriores que utilice conectores deben ser IP65 o protegidos o sellados.
9 | Artículo 3.3.2. Factor de mantenimiento en Alumbrado Público | "...con tecnología LED se deben tomar los factores de mantenimiento de la Tabla 3.3.2 c. basados en la información de fLM, Tomando como base un factor de depreciación de flujo del 5% a las 50.000 horas de vida": no parece que sea correcto que la depreciación de un led sea 5% a las 50000 h - normalmente se indica que la vida a 50000 h es L70, la depreciación es 30% y no 5%. El LED es la única fuente de luz que pierde una cantidad significativa de su brillo inicial con el tiempo, antes de que falle completamente. Para todos los fabricantes y vendedores de iluminación de renombre, la vida útil del LED es igual a la vida útil de L70, que es el tiempo que tarda el LED en alcanzar el 70% del brillo inicial. En este punto, el LED se considera que ha llegado al final de su vida útil y tiene que ser reemplazado. | Eliminar.
10 | Artículo 3.3.3 Procedimiento para realizar un proyecto de alumbrado público | 3) "El diseño fotométrico tiene prioridad sobre los diseños de espacio público, de urbanismo y paisajismo los cuales deben tener armonía con la modulación resultante de los diseños de iluminación": Esto no aplica en ningún municipio, especialmente en Bogotá donde la cartilla de amoblamiento urbano prima sobre cualquier cosa. No es posible para el Ministerio mediante un reglamento ordenar al municipio que el diseño de AP va primero y que el amoblamiento se ajuste a este. ¿Quién debe hacerlo? | Dejar, solo si es posible que una entidad superior ordene al municipio que el amoblamiento se debe ajustar al Alumbrado Público (AP) y no al revés.
11 | Artículo 3.3.3 Procedimiento para realizar un proyecto de alumbrado público | 8) "Las zonas peatonales deben iluminarse en lo posible con las mismas referencias de luminarias con las que se iluminan las vías vehiculares":aclarar, porque decir que sea de la misma referencia se podría interpretar que sea de la misma potencia. Además, la referencia contiene la potencia, así que igual referencia significa igual potencia. | Eliminar y cambiar por: Los peatonales u otras áreas diferentes a la calzada vehicular deben diseñarse con criterio de eficiencia energética cumpliendo los niveles de iluminación exigidos.
12 | Artículo 3.3.3.5.1 Evaluación de costos | Evaluación …..vida útil sea menor a 21 años…: ¿De dónde sale el 21 años? ¿Criterio para establecerlo? | Verificar y justificar y cambiar si se requiere y justifica.
13 | Artículo 3.3.3.5.4 Costo anual equivalente | Se debe considerar un período de evaluación de 30 años: periodos de evaluación de 21 y de 30 años? Sería preferible unificar periodos? Se sigue indicando que se usa Sodio cuando ahora es muy dificil de conseguir, priorizándolo sobre establecer los LED y que sea el sodio una alternativa que deba justificarse si definitivamente no se pueda utilizar LEDs, lo cual no sería posible. Las vidas útiles reportadas para luminarias LED deben estar plenamente justificadas mediante documentos de reporte de ensayo, garantías, TM 21 y LM 80, etc. No se puede dejar a que simplemente la ficha técnica diga que tiene una vida y que se preste a ofrecer productos que en la práctica no cumplan. | Eliminar sodio e incorporar valores para los LED, probablemente para 10 años.
14 | Artículo 3.3.3.5.4 Costo anual equivalente | No está la fórmula del VP CAO. | Agregar la fórmula.
15 | Artículo 3.3.3.5.4 Costo anual equivalente | Todas las tablas están dadas para diseños usando sodio en lugar de privilegiar los LED - hoy básicamente nadie diseña u ofrece luminarias de sodio. | Actualizar tablas con LED.
16 | Artículo 3.3.3.7 Máxima densidad de potencia eléctrica para alumbrado de vías y otros espacios públicos | Se contradice este apartado con el anterior en que aquí sí se dan valores para los LED | Actualizar los numerales anteriores a LED.
17 | Artículo 3.3.3.8 Cálculos fotométricos computarizados y uso de software | Pareciera que muchos software no tienen todas las características listadas ni certificación. | Favor indicar los organismos que certifiquen software o el nombre del software admitido.
18 | Artículo 3.3.3.9 Mitigación de efectos de la contaminación lumínica | Las dos primeras gráficas muestran como INCORRECTO la instalación de luminarias con inclinación - No obstante, casi la totalidad del alumbrado público y otras luminarias instaladas al exterior se instalan de esa forma. | Si no se pueden inclinar, indicar el ángulo de inclinación por encima del cual no se permite la instalación. Una gráfica diciendo INCORRECTO no es suficiente. ¿15 grados?
19 | Artículo 3.3.3.9 Mitigación de efectos de la contaminación lumínica | "En iluminación de fachadas, monumentos o similares, utilizar fotometrías que permitan enviar la mayor cantidad de flujo luminoso al objetivo, prohibido el uso de fotometrías simétricas": ¿Cuál es el motivo técnico de prohibir las fotometrías simétricas? El mismo numeral indica que se permite el uso de paralúmenes. Adicionalmente si las luminarias o proyectores están debidamente orientados no debería existir luz indeseable. Para eso se conoce la fotometría y se hace diseño. | Cambiar para indicar que si la fotometría es simétrica se deben utilizar paralúmenes para dirigir la luz hacia las fachadas o monumentos de forma adecuada. Si la orientación es de abajo -arriba, la contribución de luz hacia el espacio superior al área iluminada debe ser cero.
20 | Artículo 3.3.4 Administración, Operación y mantenimiento de los sistemas de Alumbrado Público | No se indica que por falla en el servicio o por uso no eficiente de energía por falta de mantenimiento, el Municipio debe calcular y descontar el valor encontrado del pago del servicio, de forma mensual. Para eso debe ajustar los procedimientos de interventoría que así debe reportarlo. | Agregar que el municipio por intermedio de reportes de interventoría debe descontar el valor calculado por fallas en el servicio y por gasto de energía por fallas en el mantenimiento.
21 | Artículo 3.3.5 Sistema de información de Alumbrado Público | El sistema de información del AP debe estar completamente documentado y ser de propiedad del Municipio así lo haya comprado el operador y así lo actualice el operador - un cambio de operador no puede establecer otro sistema diferente. Solo se permitirá actualizarlo debidamente documentado el cambio. | Agregar que la propiedad del sistema de información es del municipio y al operador solo se le permite actualizarlo debidamente documentado el proceso.
22 | Artículo 3.3.6.1 Mantenimiento Preventivo | ".seguimiento de niveles se debe realizar cada 4 meses con el fin de verificar que la luminaria conserve la curva de descendimiento luminoso ofertada de acuerdo con el valor L reportado al número de horas ofertado (por ejemplo, L70@100000h).: Esto no es posible de realizar de manera práctica y además sería demasiado costoso de realizar. Mediciones cada cuatro meses es un requisito exagerdo que merece un análisis y conocimiento total y más profundo de la prestación de este servicio! El alumbrado es de los servicios costosos a cargo de la ciudadanía y esto haría este servicio impagable para la mayoría de los ciudadanos. Podría ser viable en municipios muy pequeños pero nunca en ciudades ni siquiera pequeñas. No sería posible garantizar la característica física de la vía por deterioro que influiría en el resultado de la medición a costa de los fabricantes de luminarias. Esto no se podría hacer tampoco de manera eficiente con medios mecánicos móviles. Cuántos carros adaptados habría que tener para cumplir? Sería un excelente negocio para el vendedor de equipos y para el operador cobrando esa gran magnitud de mediciones y mal negocio para el que tiene que pagar el "impuesto" de AP. | Eliminar el requisito de medición en vías cada cuatro (4) meses por ser inviable física y económicamente. La medición se debe hacer únicamene en la vía que se considere está incumpliendo. La depreciación de la salida luminosa de las luminarias puede medirse en laboratorio tomando muestras de zonas de la ciudad debidamente registradas y programadas por tiempo desde la instalación.
23 | Artículo 3.3.6.1 Mantenimiento Preventivo | Se sigue legislando para bombillas de sodio y sus luminarias, lo que no es adecuado para sistemas LED. Adicionalmente, se piden mediciones de lotes "no homogéneos" porque no hay criterios de instalación por lotes de luminarias. Así, las muestras del llamado lote NO son adecuadas. Se menciona además un muestreo y un AQL que no está definido, está libre prestándose a discusiones interminables sobre los mismos. No aplica la norma ni se pueden dejar libres los muestreos o los AQL. Se deben definir condiciones en caso de obligar a utilizar la norma de muestreo. | Eliminar la perfección
24 |  | Para una ciudad como Bogotá, con más o menos 300k luminarias, se podría pensar en tomar lotes NO CONTINUOS de 5000, lo que lleva a una letra de código de muestreo J ( tabla 1 ) para nivel general de inspección I. Eso no lleva a tener 60 lotes. Se toma J por ser el de menor cantidad de muestras y pensemos en inspección reducida para que sea el menor número de muestras, 32 por lote. Otros niveles y otra inspección puede duplicar las muestras. Para este caso, con los 60 lotes, se tendrían 1920 luminarias a probar. El AQL puede estar entre 1 y 15, éste último para aceptar con 10 y rechazar con 11. Niveles menores son más estrictos, AQL de 1, rechaza con 2 fallas. Ahora pensemos en el costo de probar 1920 luminarias periódicamente y en tiempo que esto conlleva. Todo va a costos del servicio pagado por los usuarios. Suponiendo que se incluyen los parámetros eléctricos, la fotometría de una luminaria vale $824000= ( LABE ). Significa que una sola pasada de "preventivo" cuesta $ Mil 500 ochenta y dos millones de pesos. Más el tiempo, suponiendo 3h/ lum daría 720 días !- casi 2 años con disponibilidad total del laboratorio para UNA SOLA ciudad !!! Y lo pide hacer cada 4 meses ! Impensable. | Eliminar la perfección
25 | Artículo 3.7.1. Arquitectura funcional y características generales de los sistemas de telegestión | Consideramos que sería mejor hablar de protocolos abiertos y expandibles sin importar quién sea el fabricantes de las luminarias, Capacidad de crecimiento, escalabilidad, capacidad de incorporar nuevos dispositivos, captadores de datos, Interfaz intuitiva y directa, como, por ejemplo, el protocolo el Consorcio TALQ quienes desarrollaron la llamada interfaz TALQ, que sirve como estándar mundial para conectar y gestionar redes de alumbrado público heterogéneas. La especificación TALQ define una interfaz de gestión estándar para la iluminación pública, posibilitando a municipios y empresas de servicios energéticos utilizar un idéntico sistema de gestión central para todas las instalaciones de alumbrado público. TALQ afirma asegurar el suministro de iluminación inteligente a las "smart cities" garantizando la plena interoperabilidad de equipos de alumbrado público y software de diferentes proveedores. En cambio, el reglamento en consideración pretende listar todas las características que debe tener un sistema de telegestión, algo más parecido a entregar unas especificaciones que pueden considerarse que pocos cumplen con todas las características listadas, ya que si falta alguna de esas características, un sistema no podrá ser ofrecido y por lo tanto no podría ser aceptado. Aunque se menciona en 2a, listar otra cantidad de características a cumplir, son las que hacen para ser estrictos, al no tener alguna característica, ya no sea un sistema aceptable cuando podría tener otras características que superen las listadas. | Eliminar el listado específico de características y hacerlo general y de protocolos abiertos que permita la competencia entre diferentes oferentes. Se sugiere que sea este tema se desarrolle con más calma y no necesariamente para ser incluido inmediatamente dada la complejidad del tema, lo cual merece un debate más profundo entre los diferentes posibles actores y/o la academia, entre otros.

## Artículos
LIBRO 3 – DISEÑO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
TÍTULO 3 – DISEÑO DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
Artículo 3.3.1. Criterios generales de diseño de Alumbrado Público
Artículo 3.3.1.1 Vías Vehiculares
Artículo 3.3.1.1.1 Clasificación de vías
Artículo 3.3.1.1.2 Requisitos de iluminación para vías vehiculares
Artículo 3.3.1.1.3 Localización de luminarias
Artículo 3.3.1.1.4 Casos especiales de localización de luminarias
Artículo 3.3.1.1.5 Coexistencia de luminarias con árboles en las vías
Artículo 3.3.1.2 Zonas Críticas - Incluye cruces vehiculares, glorietas, sobre puentes y bajo puentes
Artículo 3.3.1.3 Requisitos de iluminación de otras áreas del espacio público
Artículo 3.3.1.3.1 Parques
Artículo 3.3.1.3.2 Canchas urbanas
Artículo 3.3.1.3.3 Plazas, plazoletas y malecones
Artículo 3.3.1.3.4 Alamedas, ciclorrutas y espacios peatonales no adyacentes a vías vehiculares
Artículo 3.3.1.3.5 Parqueaderos, islas de parqueo o similares adyacentes a vías vehiculares
Artículo 3.3.1.3.6 Fachadas y monumentos
Artículo 3.3.2. Factor de mantenimiento en Alumbrado Público
Artículo 3.3.3 Procedimiento para realizar un proyecto de alumbrado público
Artículo 3.3.3.1 Identificación del proyecto
Artículo 3.3.3.2 Categorización de los proyectos de Alumbrado Público
Artículo 3.3.3.3 Criterios de diseño
Artículo 3.3.3.4 Evaluación técnica del diseño
Artículo 3.3.3.5 Evaluación financiera del proyecto
Artículo 3.3.3.5.1 Evaluación de costos
Artículo 3.3.3.5.2 Costos de Inversión
Artículo 3.3.3.5.3 Costos de administración, operación y mantenimiento.
Artículo 3.3.3.5.4 Costo anual equivalente
Artículo 3.3.3.6 Evaluación ambiental
Artículo 3.3.3.7 Máxima densidad de potencia eléctrica para alumbrado de vías y otros espacios públicos
Artículo 3.3.3.8 Cálculos fotométricos computarizados y uso de software
Artículo 3.3.3.9 Mitigación de efectos de la contaminación lumínica
Artículo 3.3.4 Administración, Operación y mantenimiento de los sistemas de Alumbrado Público
Artículo 3.3.5 Sistema de información de Alumbrado Público
Artículo 3.3.5.1 Infraestructura del sistema de información de Alumbrado Público
Artículo 3.3.5.2 PQRS del sistema de Alumbrado Público
Artículo 3.3.5.3 Bases de datos del sistema de Alumbrado Público
Artículo 3.3.6 Mantenimiento del sistema de Alumbrado Público
Artículo 3.3.6.1 Mantenimiento Preventivo
Artículo 3.3.6.2 Mantenimiento correctivo
Artículo 3.3.6.3 Esquema de mantenimiento de instalaciones de Alumbrado Público
TÍTULO 7 – SISTEMAS DE TELEGESTIÓN
Artículo 3.7.1. Arquitectura funcional y características generales de los sistemas de telegestión
Artículo 3.7.2. Requisitos funcionales del sistema de telegestión
Artículo 3.7.3. Requisitos específicos del sistema de telegestión